
远东电缆（宜宾）二期高压电缆厂IT基础建设项目

需
求
说
明
书
（RFP）
远东电缆(宜宾)智能产业园
目录

3一、 项目背景


3二、 项目目标


3三、 项目需求&方案


4四、 设备清单


8五、 项目计划


9六、 投标需求


11七、 施工要求


21八、 交付与验收


22九、 服务要求





项目背景
远东股份（600869.SH)宜宾智能产业园位于万里长江第一城、中国酒都宜宾、宜宾市南溪经济开发区罗龙产业园，占地面积991亩，规划总建筑面积约40万平米，分三期建设，总投资60亿元。
为满足宜宾产业园对网络和安防的建设需求，响应集团全面智能化、数字化要求，拟对所必要的网络、安防、数采、考勤、等基础设施建设立项、招标与实施。

项目目标
项目建设范围包含宜宾电缆4#高压厂房、4#露天电缆货场区域部署安装办公网络、生产网络、视频监控等系统，具体目标如下：
办公及生产网络建设：采用WIFI为主有线为辅的技术方式满足办公和生产区域联网需求。

视频监控建设：采用有线布线方式在车间和露天货场区域安装监控摄像头，视频录像本地集中存储；
出入管理：在4#高压厂房新增一台人脸识别考勤机； 

项目需求&方案
办公及生产网络：
      网络点位：4#高压电缆车间办公室网点数量：25个；4#高压电缆车间AP网点15个；以上网点供打印机和无线AP以及机台设备联网使用，共计40个网点； 

视频监控：针对生产车间、办公室、主干道路，围墙，露天货场、停车场等区域安装监控摄像头，采用有线方式进行网络敷设，从而满足大流量视频数据存储的业务需求。
     ①4#高压电缆车间：80个摄像头，4#露天电缆货场：10个摄像头，共计90个摄像头；

     ②为满足监控线路铺设，需要在4#高压车间1楼安装走线桥架，安装总长度预估1200米，规格使用200*100*1.5的镀锌桥架，型材厚度不低于1.5mm；

 高压车间布局如下图：
[image: image1.png]@

L]

®

YT

i 1nI RO NI RRARRIRARA]

!

(ERRNN/IRRRRR)(RRNRN RNRRNIARARE (RURNIARARN)ARRRN (NRRUNIARRAR RARANIRRRIRI

\RERRN/IARRNR) (ARNARIRERRN]

| |
%m%mgn{m@m%mm%‘%m%m T #‘

sy 4 Z

235008
2988
83333
e
055
233
553

m
i
.
. 0
=

5883851884858
S |
033
=2

ez
k | T =i il !
. af i
b T T L L G Ll L L L NI RO X A NN 0 1 O AN A N O
£ El L3 L] LS





3、出入管理：
4#高压电缆厂南侧大门设计一套人脸刷卡机实现人员上班打卡； 
设备清单 

	序号
	分类
	设备&材料名称
	品牌
	规格型号
	规格参数
	数量
	单位
	备注

	1
	视频监控
	监控软件license授权
	海康
	
	1. 综合安防管理平台，本次项目配置授权路数要求：监控≥200路；

2.支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换

3. 支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图；

4. 支持资源视图管理能力，以视图形式管理监控点、视频预览轮巡等自定义资源组，其中视图类型包含公有视图和私有视图；；

▲ 5. 支持报警事件分流管理，当处理人超时未处理报警事件时能自动转其他用户处理，支持批量处理报警事件并记录处理意见，处理单个报警事件时可选预置处理意见实现快速处理，支持转其他用户处理；（需提供具有CMA认证的第三方检测机构在认可能力范围内出具的检测报告复印件证明）

▲ 6. 支持业务应用组件化，各组件独立运行维护、独立安装或卸载，支持部署组件（服务）到服务器集群，支持集群管理，支持系统分布式、负载均衡等技术，支持多级架构进行系统平台规模扩展，支持开放API接口给第三方系统对接；（需提供具有CMA认证的第三方检测机构在认可能力范围内出具的检测报告复印件证明）

▲ 7. 支持根据用户使用习惯自定义配置快捷功能入口，支持首页投放大屏展示，支持不少于最近七日的用户活跃数统计，支持对系统中的分组、服务器、组件等统计概览、查看，支持统计服务器在线率及各服务器在线详情；（需提供具有CMA认证的第三方检测机构在认可能力范围内出具的检测报告复印件证明）

▲ 8.  支持配置级联点位录像计划，支持级联点位抓图计划配置、图片查询和手动抓图，图片查询支持批量下载，支持配置批量下载图片数量上限；（需提供具有CMA认证的第三方检测机构在认可能力范围内出具的检测报告复印件证明）

▲ 9.支持全景摄像机，实现360度的全景监控，可以对全景区域内的多个目标进行穿越警戒面、区域入侵、进入区域、离开区域行为的检测；（需提供具有CMA认证的第三方检测机构在认可能力范围内出具的检测报告复印件证明）

▲ 10. 支持在预览监控点画面时进行一键上墙、 云台控制、语音对讲，支持视频画面叠加水印，包括视频预览、录像回放、即时回放、录像剪辑、手动录像和录像下载时叠加，支持录像回放和录像下载权限分离，支持为用户分配是否具有录像下载权限；（需提供具有CMA认证的第三方检测机构在认可能力范围内出具的检测报告复印件证明）

▲11.支持门禁权限自动下发更新数据到设备，支持人脸建模的批量下发，支持全量下发和增量下发，支持可设置门禁权限为长期有效，支持门禁权限手动冻结、解冻，支持自动清理一定时间范围未使用的门禁权限；
	200
	个
	

	2
	
	摄像头（枪机）
	海康
	DS-2CD2225CV8-I
	200万筒型网络摄像机

红外阵列筒型网络摄像机，最高分辨率可达200万像素，并在此分辨率下可输出25 fps实时图像

1个内置麦克风

移动侦测（支持人形检测）与异常侦测

适用于道路、仓库、地下停车场、酒吧、管道、园区等光线较暗或无光照环境且要求高清画质的场所

支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境

支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议

采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射最远可达50 m

符合IP67防尘防水设计，可靠性高
	90
	个
	满足上述参数要求的产品外，其他品牌亦可纳入选型范围，核心需确保产品接入海康管理平台，实现统一化管理与运维保障。

	3
	
	普通壁挂支架
	海康
	DS-2205ZJ-K
	弧形摄像头金属壁装万向支架
	90
	个
	

	4
	
	视频监控存储
	海康
	DS-A81048S-ICVS
	1、设备配置：≥1颗64位多核处理器，配置8GB内存，内置EMMC系统盘，最大可配置48块硬盘；最多支持3个风扇，可热插拔冗余温控调速风扇

2、▲设备配置≥3个2.5G网口、1个2.5G管理口、1个Esata接口、2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个VGA接口、1个HDMI接口，采用可热插拔1+1AC220V电源供电（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明）

3、在RAID内丢失2块（含）以上硬盘但至少有1块正常磁盘时，无需等待丢失盘恢复，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入

4、支持录像存储过程中加入特殊字段，防止录像被篡改或伪造，以保证录像的原始性及完整性。可对录像的某个时间点添加标签，并可进行查询、回放、下载；可在操作界面查看数据重构状态，样机的磁盘或节点离线并重新插回后，可在界面显示离线磁盘或节点的数据重构过程，离线前数据不丢失；支持录像数据恢复功能，当硬盘的录像索引区域被破坏导致无法查询并回放录像文件时，样机可重新建立录像索引区，使录像文件可被正常查询并回放

5、▲运行状态下，可自动识别域内所有设备，并通过“一键配置”选项配置完成存储模式后，可直接运行业务；通过一键配置快速部署网络，时间，阵列，存储池（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明）

6、▲设备支持对IoT硬盘进行加密和解密，加密后的硬盘无法进行读写（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明）

7、▲支持以录像池维度配置过期时间，确保过期时间外的数据不可读；支持降级配功能，可允许损失一块硬盘的前提下先将阵列组建起来，后续再通过重构恢复阵列（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明）
	2
	台
	满足上述参数要求的产品外，其他品牌亦可纳入选型范围，核心需确保产品接入海康管理平台，实现统一化管理与运维保障。

	5
	
	8T企业级硬盘
	海康
	HK728TAH
	8TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM

空气盘， CMR传统磁记录

传输速率267 MB/s，256MB高速缓存，流畅存储视频有效防止丢帧

MTBF可达2,000,000小时

支持5年有限质保服务

适用海拔高度范围–300 to 3,048 m
	96
	
	满足上述参数要求的产品外，其他品牌亦可纳入选型范围，核心需确保产品接入海康管理平台，实现统一化管理与运维保障。

	5
	出入管理
	人脸门禁考勤一体机
	海康
	
	DS-K1T671TM人体门禁考勤一体机、终端电源、室外遮阳罩、考勤机底座、人脸识别组件
	1
	台
	

	6
	基础网络
	办公接入交换机
	华为
	
	S5735-L24P4S-A1(24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP,交流供电)
	2
	台
	

	7
	
	工业级接入交换机（安防）
	海康
	
	DS-3T1510HP(国内标配)V2（含电源）
	14
	台
	

	8
	
	无线AP
	H3C
	
	H3C WA6530
	15
	台
	满足上述参数要求的产品外，其他品牌亦可纳入选型范围，核心需确保产品接入华三ACWX3520X管理平台，实现统一化管理与运维保障。　

	9
	
	华为万兆光模块
	华为
	
	万兆单模lc
	2
	个
	

	10
	
	华为千兆光模块
	华为
	
	千兆单模lc
	30
	个
	

	11
	
	网络机柜
	图腾
	
	400*500*250mm弱电箱（含光纤终端盒）
	13
	台
	

	12
	
	室外防水电箱
	定制
	
	包含电箱抱箍等安装所需配套辅材（规格标明400*500*200，含光纤终端盒）
	10
	个
	

	13
	
	空开
	正泰
	
	10A、弱电机柜使用
	14
	个
	

	14
	
	ODF光纤配线架
	立孚
	
	信息机房、电缆车间、4#高压：48芯ODF(lc)，3#防火电缆：48芯ODF(lc)
	2
	个
	

	15
	
	大唐理线架
	大唐
	
	大唐机架式48口理线架
	20
	个
	

	16
	
	98寸电视机
	小米
	
	小米L98M6-RK
	1
	台
	

	17
	
	移动支架
	小米
	
	支持98寸电视移动支架
	1
	台
	

	18
	
	办公及生产网点
	
	
	含：网线、光纤（远东）、面板、网络模块等辅材
	40
	点数
	

	19
	
	安防网点
	
	
	含：网线、光纤（远东）、面板、网络模块等辅材
	90
	点数
	


	20
	管线材类
	
	电梯专用网桥
	DS-3WF0AC-2NT
	≥2个百兆电口

无线传输距离≥100m

支持APP、客户端统一管理 拓扑可视化、智能运维

支持智能识别终端 终端准入管控

支持智能频谱管理，支持故障自愈

成对包装，免配置

水平天线角度≥60°,垂直天线角度≥50°

支持VLAN,支持WiFi热点

防水防尘等级：IP41

浪涌防护：共模2 kV，差模1 kV

支持-30℃到+60℃工作温度
	4
	个
	

	21
	
	
	光纤跳线（尾纤）
	胜为
	胜为lc-lc,1.5米
	30
	根
	

	22
	
	
	电源线
	远东
	远东3*2.5平方
	1500
	米
	

	23
	
	
	室外光纤
	远东
	12芯 CYTA-12B1.3
	2000
	米
	

	24
	
	
	6类网线
	   安普康
	CAT6
	7500
	米
	25箱总计130点位平均一个点位57米

	25
	
	
	镀锌桥架
	定制
	规格：200*100，厚度1.5MM及以上
	1200
	米
	

	26
	
	
	KBG管
	定制
	20管
	600
	米
	

	27
	
	
	辅材
	
	胶带、扎带、螺丝、标签、耦合器、软管、水晶头等
	1
	批
	

	28
	
	
	实施费
	
	
	1
	项
	含安装、调试；


项目计划

	序号
	工作内容
	完成时间

	1
	完成项目立项
	2026年 3月 10日

	2
	招投标及合同签订
	2026年 4月 15日

	3
	项目实施上线
	2026年 8月 30日

	4
	项目验收
	2026年10月 30日


投标需求
投标企业要求
投标企业基本要求
凡具有独立法人资格，能提供整个项目实施能力，且具有良好的商业信誉和较强的售后服务能力、同时满足以下条件的供应商均可参加：
投标方须是有能力根据本项目需求完成项目供货、安装与实施、独立承担民事等法律责任的法人或其他经济组织，注册资金在500万（含）以上，注册时间要求3年以上；
投标方须两年内具有2例以上集团性智能化控制系统集成项目实施成功案例；
投标方实施工程师须具备弱电实施相关资质，同时可负责实施过程中出现上述领域范围内的故障诊断、技术支持等；
与本公司及其控股子公司无不良合作历史。
管理人员需求，项目经理：5年以上项目经验，至少实施过3个同类型项目。

项目实施工程师：3年以上项目实施经验，至少参与实施过3个同类型项目。并在其中1个项目担任主要技术角色。

提供项目实施团队组织架构：项目经理、核心技术成员、备份技术成员；

投标须知

本项目自评符合条件并有投标意向的供应商在收到我司招标文件后，须在1周内安排负责本次项目实施的项目组人员进行现场调研，逾期未调研的视为放弃投标。
为控制项目风险、保障项目顺利实施，在项目调研期间，项目经理视情况初审拟参与投标的供应商针对本项目的实施能力，初审定性为不合格则予以劝退。
另外，为保证项目方案的完整性，在投标准备或调研阶段，投标方有义务书面或邮件提出方案可行性意见及方案内容欠缺部分并要求我司修正。若在截止投标、投标结束宣布中标结果后或集成实施过程中，发现因调研不细致、方案不完整或不可行而导致项目停滞、需要增加其它资源投入等，由中标供应商承担后果或负责无偿提供所需资源。供应商不得在实施方案细节事先未知会或在未得到我司人员批准的情况下强行使用我司现有资源作为替代资源。
重要提示：由我司提供的公司介绍、项目背景、项目内容和项目计划等相关资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途，除非得到我司同意，不能向任何第三方透露，否则我司将保留采取法律措施的权利。
服务承诺：投标方中标后，在实施项目及服务期间，务必不可造成任何数据丢失、非计划性停机等恶性事件，每造成一次此类型事件，根据事件影响程度，最低扣减不少于5%项目合同总额。
投标方须在投标书/报价书中明确承诺对本次项目具有实施能力并可满足本招标书中所描述的一切需求，中标后该承诺具备法律效力，无此承诺字样的视为无效投标。
配件费用、设备单价费与实施费用分开报价。
投标方需要报设备型号的单价、施工网点的单价
投标方报价后我司有权裁减设备或项目，并相应扣减报价。
投标方所有报价包含税金、运费、包装、差旅、辅件等一切费用，为最终可顺利按需求说明书要求完成所有项目需求与目标的最终结算价。
此项目须签订开口合同
此标书所需网络设备数量、网点数量为预估数量，最终结算价格按实施的实际点位数量和设备数量结算。
招投标联系

投标保证：本项目要求投标方投标前缴纳投标保证金1万元人民币，投标保证金在我司确定中标商并签订合同后30个自然日内无息退还各投标人，其中中标商投标保证金不退还，转化为履约保证金，整体项目实施完毕验收交付后30个工作日内无息退还。
投标保证金必须以银行转账汇款的形式汇入如下账户：
    户名：远东电缆（宜宾）有限公司
组织代码：91511503MA65Q1L6XJ
地址：四川省宜宾市南溪区宜远路8号0510-87242003
开户行：成都农村商业银行股份有限公司宜宾分行
账号：1000010004620170
行号：314671000007
发生以下情况之一者，投标保证金将予以没收：
投标人在投标截止日期后投标有效期内撤回其投标；
投标人在投标截止日期后对投标文件作实质性修改；
投标人被通知中标后，拒绝按中标状态签订合同或工作任务书（即不按中标规定的产品、价格和服务签订合同）；
投标人不接受招标文件的规定。
付款方式：
本项目付款方式为：合同签订后货到验收合格付款合同总额的30%；项目实施完成并上线稳定运行2个月后组织项目验收，验收合格支付60%；在甲方验收合格之日起一年后，如设备未有质量问题，支付剩余10%。
招标联系人：
地    址：江苏省宜兴市高塍镇远东大道8号一楼采供中心
商务联系人：潘诏政
联系电话：18861775003
电子邮件：
技术联系人：黄锦斌
联系电话：18861775530
电子邮件：327807@600869.com
其它要求
收到标书后，五年内未与远东发生过业务往来的供应商或先前未向我司申报过供应商信息的投标单位须向项目技术联系人索要《远东IT供应商情况自行申报表》填写、打印、签字、盖章并于7日内提交至项目技术联系人，若有需要，供应商须无偿且及时提供表内相关证明性材料。其它与本项目相关资质要求的证明，如系统集成资质、项目实施案例、工程师认证资质等，请邮件或纸质提交以供审核，提交的证明材料作假、无效或不能提供相关证明材料的投标方一律视为无效投标。
投标书/报价书密封后在规定截止日期前提交至采供服务部。

施工要求
施工现场要求
施工准备工作应在中标后及时展开，在项目经理部的基础上，由公司参与成立工程项目筹备工作组，专门负责完成施工准备工作。
在对工程进行实地勘测和调查获得第一手资料的基础上，根据本工程施工进度计划的要求，项目筹备组对工程的工期、安全、质量、工程材料、统计、人力资源等工作资料进行总体策划，科学合理地编制工程进度计划，保证工程施工进度计划的合理性、有效性和实用性。
对于现场施工人员：

施工人员持证上岗，对于低压电工、高压电工、焊工、高处安装、登高架必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得《中华人民共和国特种作业操作证》方可上岗作业。

所有施工人员进场，必须进行安全消防三级教育，进入现场必须戴好安全帽，高空作业系好安全带。
对于现场机具设备：

机具设备应建立清册。

各项机具设备的使用人员必须经过内训，具备管好、用好、维护好，会使用、会维护、会检查故障的基本技能。

对施工现场临时用电、机械设备、安全防护等设施使用前进行验收并作相应记录。
各种电动机械设备必须有可靠有效的安全接地和防雷装置，方能开动使用。

不懂电气和机械的人员，严禁使用和乱动机电设备。

对于现场材料：

根据施工招标文件的规定，以迅速而有序的方式将所领用的材料运至工地现场。
由项目供应部负责管理，负责材料的接收、检验、装卸、运输、保管、分供等工作。按照施工进度计划和供货时间，物资进场时尽量一次到位。所有设备材料放置应整齐有序、标识清晰，并有专人保管。
所有材料和半成品的材质证明、检验报告和产品合格证要齐全。

弱电电缆沟
电缆沟深度不低于60厘米，截面大小按实际情况设计，适当预留冗余；顶部须加盖。

为便于运维，在电缆沟沿线的转角、分叉处应设置手孔井，手孔井深度不低于60厘米，截面不小于地沟，任意两个手孔井直线距离不超过30米（当管道沿线没有转弯和分叉时，在不影响运维的情况下，手孔井的间隔距离可以适当加大）。
在光纤经过的每个手孔井处及线缆两端都必须加上明显且牢固的标识。
桥架线槽等
桥架线槽尽量使用小规格尺寸，桥架线槽内剩余空间20%左右，桥架及线槽的安装应符合下列要求：
桥架及线槽的安装位置应符合施工图要求，左右偏差不应超过50mm。
桥架及线槽水平度每米偏差不应超过2mm。
垂直桥架及线槽应与地面保持垂直，垂直度偏差不应超过3mm。
线槽截断处及两线槽拼接处应平滑、无毛刺。
金属桥架、线槽及金属管各段之间应保持连接良好，安装牢固。
桥架及线槽的吊架和支架安装应保持垂直，整齐牢固，无歪斜现象。采用吊顶支撑柱布放缆线时，支撑点宜避开地面沟槽和线槽位置，支撑应牢固。
电缆桥架与各种管道平行或交叉时，其最小净距应符合规定要求。
不同电压，不同用途的电缆，不宜敷设在同一层桥架上。
几组电缆桥架在同一高度平行安装时，各相邻电缆桥架间应考虑干扰、维护、检修距离。
弱电和强电电缆。如受条件限制需安装在同一层桥架上时，应用隔板隔开，线与线间隔应该大于200mm。
在有腐蚀或特别潮湿的场所采用电缆桥架布线时，应根据腐蚀介质的不同采取相应的防护措施。
电缆桥架穿墙安装时，应根据环境条件，采用密封装置：电缆桥架在穿过防火墙及防火楼板时，应喷防火漆并采取隔离措施。
在室内采用电缆桥架布线时，其电缆不应有易燃材料外护层。
综合布线
设计需求及原则
综合布线系统应具有如下的需求：
可靠、实用性

布线系统要能够充分适应现代和未来技术发展，实现话音、高速数据通信、高显像度图片传输，支持各种网络设备、通讯协议和包括管理信息系统、商务处理活动、多媒体系统在内的广泛应用。布线系统还要能够支持其它一些非数据的通讯应用，如电话系统等。
先进性

布线系统作为整个建筑的基础设施，要采用先进的科学技术，要着眼于未来，保证系统具有一定的超前性，使布线系统能够支持未来的网络技术和应用。
灵活性

布线系统对其服务的设备有一定的独立性，能够满足多种应用的要求，每个信息点可以连接不同的设备，如数据终端、模拟或数字式电话机、程控电话或分机、个人计算机、工作站、打印机、多媒体计算机、和主机等。布线系统要可以连接成包括星型、环型、总线型等各种不同的逻辑结构。
模块化

布线系统中除去固定于建筑物内的水平线缆外，其余所有的设备都应当是可任意更换插拔的标准组件，以方便使用、管理和扩充。
扩充性

布线系统应当是可扩充的，以便在系统需要发展时，可以有充分的余地将设备扩展进去。
根据以上特点，确立了以下的设计原则：
布线系统首先具有高速和高宽带的传输能力，应能满足信息传输的需要，尤其是数据系统的高速数据传输的要求，并且能够适应现代和未来技术的发展，保证10—15年不落后。

布线系统应具备运行的高度可靠性，对于特别重要的网络部分，要采用冗余备份来保证线路的万无一失。

布线系统应能适应各种计算机网络体系结构的需要。设备变迁时要有高度的灵活性、管理的方便性。

产品的通用性满足各种网络产品及通信系统的要求。

结构化布线系统中除去固定于建筑物内的水平线缆外其所有的接插件都是积木式的标准件，系统的扩充升级容易。

主要技术参数
园区内各车间、建筑单体各楼层采用结构化综合布线系统，支持语音、数据、图像等多种信息传输。按照各生产车间、科研楼、餐厅、宿舍的功能划分及信息系统的要求，进行综合考虑系统设计要求如下：
必须选用世界知名品牌的6类网线，保障数据带宽1000M到桌面、终端。
每个网点布线长度不大于90米，网络架构层级设计不能超过4层架构。
布线系统完成之后需进行95%的福禄克测试。
数据、语音插座均采用RJ45非屏蔽6类标准模块，分为单、双口墙面信息插座。
水平区配线架采用6类标准模块化配线架，数据、语音插座均打在模块式配线架上。
室外布线需求
材质要求：过路路面及入户使用镀锌钢管，绿化带使用PE管，管壁厚度不小于2mm;绿化带区手孔井井盖使用QE复合板，水泥路面手孔井井盖使用球墨铸铁材质。
施工要求：管道预埋深度为50-80CM，手孔井开口大小600x600mm，每间隔50米设置一个手口井（拐弯、分叉处必须预留），预埋管道需安装警示带。PE管与镀锌钢管对接处安装手口井，厂房需预埋2根进户管道，进户管道管径为DN80。
光纤在室外（工业园区内、建筑物外部）铺设时，必须在光纤外表加以保护，不得裸露。
光纤应沿共用管道或地沟布线（不得架空）。共用管道或地沟应按照与工业园管理单位确定的线路，依照GB/T 50374标准建设，强弱电缆在不同的地沟中布放。地沟两壁和底部须硬化、表面平整，顶部须加盖。
直埋敷设光纤的路径选择，应避开含有酸、碱强腐蚀或杂散电流电化学腐蚀严重影响的地段

光纤在不具备建设管道条件的绿地、沿道路路肩铺设时，必须穿套PE管加以保护，并埋入地下至少30厘米。
光纤在出地沟进楼房时，光纤应穿套镀锌钢管；光纤（或网线）在建筑物外墙时，应安装在固定的套镀锌钢管中（镀锌钢管安装应取得物业同意），不得裸露。
每根光纤在始末端必须都预留5米以上的余量。

光纤芯数应适量有余量，冗余量通常不少于申报量的20%。

光纤敷设到位后挂上统一规格的标志牌，标志牌上均注明编号、型号规格、路径。
室内布线需求
室内布线总体要求
室内布线应符合GB/T 50311《综合布线系统工程设计规范》，如：接入层交换机应安装在机柜中，机柜端宜安装配线架/理线架，网络信号先接入配线架，再传至桌面端；桌面端应安装网络终端盒（含面板、模块和底盒），用户使用网络跳线连接电脑。
按照设计规范规定应按服务楼层面积及工作区信息点密度与数量设置电信间及设备间数量。

在公共场所安装机柜，暗装箱体底部距地面不小于1.5米，明装箱体底部距地面不小于1.8米。

机柜供电应与其他供电分离，不和大功率设备、经常关电设备使用同一路供电。

车间弱电汇聚机房与车间弱电接入机柜之间使用单模光纤连接，车间弱电接入机柜到具体点位采用六类网线，主干线路走线必须通过铁质镀锌线槽铺设，吊顶层采用KBG管（镀锌钢管）铺设，厂房内走线套铁质镀锌管。
配线架至桌面的网线（含室内光纤），在房间及楼道的布线应保持横平竖直，与墙壁呈90度或0度且不应切分墙壁夹角。
网线在房间之间铺设时，应采用上走线方式（桥架或天花板），网线应按目的房间分股、装进线槽、捆扎牢固，与强电电缆在任意位置应至少相隔20厘米。
办公室机柜原则上应选择靠近办公隔断贴墙侧合适的位置安装，考虑布线实效、效果美观、便于运维。
网线在房间内铺设，网线铺设在墙壁上时，必须事先安装线管或线槽，除特别要求的以外，原则上应使用下走线方式，网线除安装在办公桌的部分，必须装进线槽；在地面铺设时应尽量避开人行通道，若无法避开人行通道，应使用U型圆扁铁保护线缆（以防止踩踏）
车间布线要求
在车间布线（网线或单模光纤）时，应按照车间功能区和管理规范要求，兼顾布线实效、美观、运维考虑、影响最小等多个因素，可以上走线或下走线。
不论采用何种走线方式，光纤的两端、以及每隔20米必须加一个明显的牢固标识。
机房到办公室布线要求
配线架至桌面的网线（含室内光纤），在房间及楼道的布线应保持横平竖直，与墙壁呈90度或0度且不应切分墙壁夹角。
网线在房间之间铺设时，应采用上走线方式（桥架或天花板），网线应按目的房间分股、装进线槽、捆扎牢固，与强电电缆在任意位置应至少相隔20厘米。
网线在弱电井（间）布放时，应整齐捆扎，顺着墙壁或贯穿孔固定；若因施工需要临时放置，应码放整齐，不得杂乱摆放。
办公室内布线要求
办公室机柜应选择靠近办公隔断贴墙侧合适的位置靠边靠角安装，考虑布线实效、美观、运维考虑、影响最小等多个维度，视实际情况而定。
网线铺设在墙壁上时，必须安装在事先铺设的线管或线槽里。
除特别要求的以外，应使用下走线方式，网线除安装在办公桌的部分，必须装进线槽；在地面铺设时应尽量避开人行通道，若无法避开人行通道，应使用U型圆扁铁保护线缆（以防止踩踏）；在网线进入房间、在线槽转弯连接、出线槽进办公桌等连接处，如网线不能全部装进线槽，露出的部分必须包扎黄蜡管。
布线过程中，网线不能有硬伤（如破皮、断芯等），光纤只允许盘绕成圆圈弯曲（最小弯曲半径不得低于5厘米）、不能折叠。
每条网线长度不得超过90米，且在办公室机柜端必须预留1米的余量。
每办公区域应适量安装冗余信息点，冗余量通常为申报量的5%（最小为2个，不含孤点）。如办公室申报新建50个信息点，则最终应建设53个信息点；办公室申报新建100个信息点，则最终应建设105个信息点。
高管、视频会议、重点会议室等场所应按照如下要求实施：
数量：至少配置2个网络信息点，2个语音点。
材质：使用六类网线
层级：推荐直接从汇聚层接入，最低应从与其他接入层独立的交换机接入。
标识：应采用区别于普通接入层的标记，以便于快速识别。
建立文档
文档资料是布线工程验收的重要组成部分。完整的文档包括电缆的标号、信息插座的标号、配线间水平电缆与垂直电缆的跳接关系，配线架与交换机端口的对应关系。建立文档，便于以后的维护管理。

信息机房布线：

强电下走线

弱电线路上走线（使用信息机房内桥架）
设备安装需求
配电柜安装：

端子排安装牢固，端子有序号，强、弱电端子隔离布置，端子规格与芯线截面积大小适配。

二次回路连线应成束绑扎，不同电压等级、交流、直流线路及计算机控制线路应分别绑扎且有标识。

配电柜的、UPS主机、空调、新风机、配电柜1、2的配线严禁使用开口鼻子。配电柜到配电柜的多股芯软线，敷设长度留不小于15CM的裕量。

配电柜上的母线其相线应用颜色标出：A相应用黄色；B相应用绿色；C相应用红色；中性线 N 相应用蓝色；保护地线（PE 线）应用黄绿相间双色。

UPS安装：

槽钢、角钢先调直找正后，再根据设备固定螺栓的间距，钻出固定孔，对焊接部位除锈并做防腐处理。用人力及滚杠将UPS主机就位到散力架上，找平，找正后将UPS主机固定牢固。

UPS蓄电池组安装:

蓄电池外壳应无裂纹，损伤，变形，漏液等现象。

蓄电池的正，负端柱必须极性正确,并无变形；滤气帽或气孔塞的通气性能良好。

连接板,螺栓及螺母应齐全,无锈蚀。

蓄电池安装应平稳，间距均匀，同排的蓄电池应高度一致，排列整齐。据厂家提供的说明书和技术资料，固定列间和层间的蓄电池的连接板, 操作人员必须戴胶布手套并使用厂家提供的专用扳手连线。并联的电池组各组到负载的电缆应等长,以利于电池充放电时各组电池的电流均衡。极板之间相互平齐，距离相等，每只电池的极板片数符合产品技术文件的规定。

蓄电池之间应采用专用电缆连接,线端应加接线端子，并压接牢固可靠。

机房空调：

室外机的安装

室外机安装在楼顶或壁挂外墙，加装金属防水套管，用于室外机与室内空调冷媒管的连接。每两台室外机共用一个防水套管。

室外机使用膨胀丝的分别固定在水泥墩上。室内机与室外机之间制冷管道使用铜管连接。
铜管焊接:铜管管材内壁安装前人工清洗（包括毛刺） ，焊接完成后高压氮气吹洗，焊口平滑， 无焊瘤。

铜管走向：横平竖直，保温套管接缝处已粘接。
管路附外墙或吊顶内安装时：所有管路支撑架完备，符合强度要求。
金属支撑架与铜管管材表面无直接接触，水平管路的坡度符合设计要求，利于回水。
弱电机柜：

机柜安装前必须检查机柜排风设备是否完好，设备托板数量是否齐全以及滑轮、支撑柱是否完好等

机柜型号、规格,安装位置,应符合设计要求。

机柜安装垂直偏差度应不大于3mm,水平误差不应大于2mm。几个机柜并排在一起，面板应在同一平面上并与基准线平行，前后偏差不得大于3mm;两个机柜中间缝隙不得大于3mm。对于相互有一定间隔而排成一列的设备，其面板前后偏差不得大于5mm;

机柜的各种零件不得脱落或碰坏，漆面如有脱落应预以补漆，各种标志应完整、清晰;

机柜安装应牢固，有抗震要求时，按施工图的抗震设计进行加固;

机柜不宜直接安装在活动地板上，宜按设备的底平面尺寸制作底座，底座直接与地面固定，机柜固定在底座上，然后铺设活动地板;

安装机柜面板，架前应预留有800mm空间，机柜背面离墙距离应大于600mm，以便于安装和施工;

壁挂式机柜距地面宜为2000mm;

机柜内的设备、部件的安装，应在机柜定位完毕并固定后进行，安装在机柜内的设备应牢固；

机柜上的固定螺丝、垫片和弹簧垫圈均应按要求紧固不得遗漏;

悬挂式壁挂安装应安装在平整坚固的墙面上，距离地面至少300mm，保持与墙面水平、垂直,垂直偏差应小于3mm。

墙体上开孔应避免破坏墙体内管线，开孔深度不得低于70mm，固定机柜所用膨胀螺丝钉不得少于4个(悬挂式C型机柜为6个)。必要时须在机柜下放置支撑物，以保证机柜的安全稳固。

落地式柜体安装，安装基座时要综合考虑机柜的开门方向和操作便利性，优先考虑配线舱的开门方向。设备舱门和配线舱门必须能完全开启。

机柜要做好防雷接地保护。

柜体安装完毕应做好标识，标识应统一、清晰、美观。机箱安装完毕后，柜体进出线缆孔洞应采用防火胶泥封堵。做好防鼠、防虫、防水和防潮处理。

机柜内设备的安装布局及要求：

机柜由上到下主要分为四个区域：交流分配单元、配线架、有源设备、光缆终端盒。

交流配电单元从安全性的要求放在机柜的最上端。

语音及网络配线架安装在易于操作的位置，放在交流配电单元的下面。

配线架往下为有源设备区：差不多的设备根据功能及线缆连接需要安排位置，比如交换机、路由器，光端机，网桥，三者是一一连接的，为了防止信号线的交叉及功能区域的易于维护，最好的排列顺序从下往上是光端机->路由器->交换机。大的设备安装在机柜下部，并且使用机柜托盘承重。光纤收发器由于体积小，数量多，无法在机柜里面固定安装，也放在托盘上安装。

最底层放光缆终端盒，也放在托盘上安装。

机柜内走线要求：

缆线的布放应自然平直，不得产生扭绞、打圈接头等现象，不应受外力的挤压和损伤。

缆线两端应贴有标签，应标明编号，标签书写应清晰，端正和正确。标签应选用不易损坏的材料。

在线缆预留方面，对于固定安装的机柜，在机柜内不应有预留线长，预留线应预留在可以隐蔽的地方，长度在1m-1.5m之间。对于可移动的机柜，连入机柜的全部线缆在连入机柜的入口处，应至少预留1m，同时各种线缆的预留长度相互之间的差别应不超过0.5m。

缆线终接后，应有余量。

光缆布放宜盘留，预留长度宜为3~5m，有特殊要求的应按设计要求预留长度。

不同电压等级，不同电流类别的线路应分开布置，分隔敷设；

引入机柜内的缆线应从机柜的下方进入机柜，沿机柜后方两侧立杆向上引入配线架，卡入跳线架连接块内的单根线缆色标应和跳线架的色标相一致，大对数线缆按标准色谱的组合规定进行排序

接线端子各种标志应齐全，数据配线架及交换机设备安装完成后，标贴机打标签：注明对应房间号以及端口号

缆线在终接前，必须核对缆线标识内容是否正确

缆线中间不允许有接头

缆线终接处必须牢固、接触良好

缆线终接应符合设计和施工操作规程

对绞电缆与插接件连接应认准线号、线位色标，不得颠倒和错接

尾纤不能用扎带，尤其不能扎的太紧，最好用专用的绑扎带。

理配线架：

网络配线架插拔方便、端口上都有编码，可以帮助您轻松有效地布线、标记和管理线缆。
网络配线架具有不同的尺寸和配置，可以根据不同的网络要求进行定制
网络配线架应安装在机柜中间偏下方的位置。
网络配线架的安装方向为水晶头面向外。
光纤配线架应当保留一定量的光缆以保证在配线架底盘上产生纤维强度的膜。防止光纤被扯出配线架，同时避免电缆承受过高的应力。
光纤配线架应当为连接器提供足够的保护以防止偶然接触。
光纤配线架应当能够允许除去现有的连接器并添加新的连接器或光纤，它也必须能够存储并识别来自水平或主干电缆中的非连接器光纤
理线架与配线架搭配使用。
网络设备：

开箱验收：

设备与图纸、设计说明书一致，技术文件齐全。技术文件：设备出厂合格证、技术说明书、安装调试使用和维护说明书、全套备件、随机工具清单及图纸、装箱单及零部件明细表等。

制造厂家的说明书、发货单和装箱单，检查仪器设备的配套性，零部件、随机附属备件、专用工具。注意规格、尺寸、数量符合技术文的规定。

设备仪器防护包装无损伤或其他明显缺陷。

设备上架：

涉及设备,所有需要进入机房并且安装的设备，也包括需要垮机柜迁移的设备。
涉及人员，设备管理员，网络管理员，机房设施管理员，财产管理员。

设备管理员，包括系统管理员，网络管理员，安全设备管理员等人员。

设备管理员安装设备时候上下设备之间必须至少保留1U的距离，保证设备的良好散热，不允许设别直接堆叠。

设备管理员需要将电源线和网线（光纤线）分别扎在机柜的两侧（强弱电分离），

线路整齐，调好标签。
交付与验收
除完成相关软件、硬件产品的开发、安装、配置、集成实施以外，本项目交付还须达成如下要求：
到货开箱验收，依据技术协议和原厂发运标的清单进行设备验收，如不符合甲方要求有权退货，并且保留追究乙方赔偿损失的权利，同时有权取消其供应商资格；
中标单位完成所有项目需求；
中标单位在项目实施期间不影响现有员工出行及考勤系统正常运行；
中标单位提供所供设备及部件的Excel版完整清单，包含设备/部件型号、序列号、配置、IP地址、管理方式、出厂日期、质保起止日期等；
中标单位为我司提供必要的现场及书面培训，以便我司工程师能够熟练掌握运维所需的技能；
项目上线交付甲方后，须确保系统各项性能指标均满足技术要求，并实现连续两个月的稳定运行。经内部验收评审通过后，方可启动整体项目验收程序，并严格遵循甲方规定的验收流程完成最终验收。
项目验收应以实际使用的设备数量为准，如有剩余以乙方的投标单价退回乙方，并在合同金额中予以扣除；

项目验收时，中标单位须提供项目实施相关文档、软件程序等，包括但不限于如下：

	序号
	文档/程序
	格式/要求

	1
	项目总体计划
	Excel

	2
	系统功能设计方案
	Word

	3
	安装实施方案
	Word

	4
	上线方案
	Word

	5
	软件程序
	可安装、运行

	6
	设备调试配置文档
	Word

	7
	操作说明书
	Word

	8
	设备互联网络拓扑图
	Word

	9
	设备安装地点说明
	Word

	10
	原厂质保书
	纸质

	11
	验收报告
	Word


服务要求
质量要求包括但不仅限于以下要求
中标单位保证所提供设备应是原厂、全新、完整、未使用过的，技术资料完整、清晰；
该项目各部分涉及到全部技术应可靠、有效，并有成功项目使用记录；
整个项目涵盖设备的采购、安装等都遵循乙方所在的国家、行业现行相关规范和标准，中标单位在投标书中应明确所采用的标准供我方确认；
项目实施安装调试后必须符合我方提出的质量、规格等要求；
设备要求免费原厂质保3年，自终验收之日起计算；
中标单位提供原厂相应质保期证明函原件一份；
中标单位在设备验收交付之前帮助我方做好技术储备，满足设备的正常运行维护。
在试运行期间，中标单位应至少有一名工程师在现场工作，随时处理异常问题；
中标单位根据合同清单提供详细的产品说明书，系统使用的说明书和系统维护说明书；
中标单位必须针对甲方业务的重要性提供7X24小时售后维护服务；
优先级与响应速度：
当发生重大故障、硬件故障或紧急故障时，中标单位必须提供快速响应的现场服务，中标单位应做到：
紧急故障（系统停机）必须5分钟内电话响应，2小时内到达公司现场；
严重故障（影响当前5%--10%无法使用）必须5分钟内电话响应，6小时内到达公司现场；
一般故障（不影响用户工作的系统或设备故障）必须5分钟内电话响应，24小时内到达公司现场；
在约定的维护期内，重要硬件设备故障，中标单位如果不能立即解决，必须在三个小时之内提供替代设备，替代设备性能不得低于故障设备；
提供原厂三年快速备件服务，设备备件两小时内能到达公司现场，保证备件有效及时；
中标单位应指定专门的服务电话和邮箱服务
服务电话：7x24h开通；
Email支持：7x24h；
保修期内中标单位提供免费售后维修服务（承诺对我方提供免备件费、免人工费、免服务费、免费系统升级等服务），保修期结束后，中标单位仍继续承担对设备的售后维修服务，只收取成本费，确保本次项目所涉及的软硬件稳定、正常运行。
售后维修服务包括但不仅限于以下内容：
中标单位本次项目中所提供的所有硬件设备（如：汇聚交换机、感闻交换机、视频服务器、人行摆闸、非机动车摆闸、机动车道闸、摄像头、存储设备等）
本次项目所涉及的所有平台（如：视频监控综合安防管理平台等）



